## Sheet1
一 | 手术室 中央空调服务参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 | 报价
1 | 清洗回风口 | 只 | 40 | 每周清洗一次
2 | 清洗排风口 | 只 | 9 | 每周清洗一次
3 | 更换初效过滤器 | 只 | 25 | 每季度更换一次
4 | 更换中效过滤器 | 只 | 25 | 每半年更换一次
5 | 更换高效过滤器 | 只 | 58 | 每年更换一次
6 | 风冷风管式式空调机组维护 | 套 | 4 | 1、每季度检查保养空调外机组1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；2、每季度检查保养空气处理机柜1次，包括但不限于对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；3、每季度检查保养所有风管1次，包括但不限于风管清洁、修补漏风点、风管加固等；4、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
7 | 风冷直膨式空调机组维护 | 套 | 6
8 | 新风机组 风冷风管式空调机组维护 | 套 | 5
9 | 1号手术间空调机组维修 | 套 | 1 | 更换机组3台原装压缩机，含制冷剂、铜焊条、火机气体等所有配套费用。 3台压缩机，品牌：松下；型号C-SB373H8G(4角)
10 | 洁净数据检测及调整 | 项 | 1 | 每年委托第三方检测一次，内容包括但不限于空气洁净度、湿度、温度、压差、噪音；并出具合格的检测报告；检测不合格有成交供应商协调处理，直至检测合格。检测单位必须具有相关的检测资质，提供证件给采购人存档。（检测费用由维保方负责）
二 | 制剂室 中央空调服务参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 | 报价
1 | 清洗回风口 | 只 | 19 | 每周清洗一次
2 | 更换初效过滤器 | 只 | 6 | 每季度更换一次
3 | 更换中效过滤器 | 只 | 6 | 每半年更换一次
4 | 更换高效过滤器 | 块 | 22 | 每年更换一次
5 | 冷冻水泵维护 | 台 | 2 | 1.每半年维护一次，检查轴承、密封、绝缘值等，更换易损件。并包括提供不限次数的诊断维修人工技术服务、单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。 2.每个季度对冷却水系统定期检测和清洗，且应做好过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理工作。定期进行水质分析，每季度检测一次水质应符合《采暖空调系统水质》 (GB/T29044)。并提供水质检测报告。
7 | 风冷模块空调处理机组维护 | 套 | 1 | 1、每季度检查保养空调外机组1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；2、每季度检查保养空气处理机柜1次，包括但不限于对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；3、每季度检查保养所有风管1次，包括但不限于风管清洁、修补漏风点、风管加固等；4、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
8 | 洁净数据检测及调整 | 项 | 1 | 每半年委托第三方检测一次，内容包括但不限于空气洁净度、湿度、温度、压差、噪音；并出具合格的检测报告；检测不合格有成交供应商协调处理，直至检测合格。检测单位必须具有相关的检测资质，提供证件给采购人存档。（检测费用由维保方负责）
三 | ICU 中央净化空调 |  |  |  | 报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容
1 | 清洗回风口 | 只 | 21 | 每周清洗一次
2 | 清洗排风口 | 只 | 10 | 每周清洗一次
3 | 更换初效过滤器 | 只 | 6 | 每季度更换一次
5 | 更换中效过滤器 | 只 | 6 | 每半年更换一次
7 | 更换高效过滤器 | 只 | 23 | 每年更换一次
9 | 上海国祥风冷直膨式空调外机 | 套 | 1 | 1、每季度检查保养空调外机组1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；2、每季度检查保养空气处理机柜1次，包括但不限于对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；3、每季度检查保养所有风管1次，包括但不限于风管清洁、修补漏风点、风管加固等；4、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
10 | 广东澳信风冷式水冷空调外机 | 套 | 1 | 1、每季度检查保养空调外机组1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；2、每季度检查保养空气处理机柜1次，包括但不限于对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；3、每季度检查保养所有风管1次，包括但不限于风管清洁、修补漏风点、风管加固等；4、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。 2.每个季度对冷却水系统定期检测和清洗，且应做好过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理工作。定期进行水质分析，每季度检测一次水质应符合《采暖空调系统水质》 (GB/T29044)。并提供水质检测报告。
12 | 洁净数据检测及调整 | 项 | 1 | 每年委托第三方检测一次，内容包括但不限于空气洁净度、湿度、温度、压差、噪音；并出具合格的检测报告；检测不合格有成交供应商协调处理，直至检测合格。检测单位必须具有相关的检测资质，提供证件给采购人存档。（检测费用由维保方负责）
13 | 风冷热泵机组管道改造 | 项 | 1 | 改造空调外机管道，含管路、水泵、接头、电动通阀、YX形过滤器等全部所有附件。含材料、人工、运输费等所部费用。（如需查看现场，可联系。）
四 | 发热门诊 中央空调服务参数 |  |  |  | 报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容
1 | 清洗回风口 | 只 | 25 | 每周清洗一次
2 | 清洗排风口/送风口 | 只 | 74 | 每周清洗一次
3 | 更换初效过滤器 | 块 | 18 | 每季度更换一次
4 | 更换中效过滤器 | 块 | 8 | 每半年更换一次
5 | 更换高效过滤器 | 块 | 8 | 每年更换一次
6 | 排风净化系统 | 套 | 3 | 1、每季度检查保养空调外机组1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；2、每季度检查保养空气处理机柜1次，包括但不限于对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；3、每季度检查保养所有风管1次，包括但不限于风管清洁、修补漏风点、风管加固等；4、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
7 | 新风系统 | 套 | 3
8 | 多联中央空调 | 套 | 1
五 | 检验科 中央空调服务参数 |  |  |  | 报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容
1 | 清洗回风口 | 只 | 11 | 每月清洗一次
2 | 清洗排风口 | 只 | 37 | 每月清洗一次
3 | 天花机清洗保养 | 台 | 28 | 每月清洗一次
4 | 更换初效过滤器 | 块 | 21 | 每季度更换一次
5 | 更换中效过滤器 | 块 | 15 | 每半年更换一次
6 | 更换液槽高效过滤器 | 块 | 32 | 每年更换一次
7 | 活性炭吸附排风系统 | 套 | 1 | 1.每个季度检查保养机组1次，包括但不限于故障检修、上机油，更换皮带等易损件。2.更换一次活性炭。3、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
8 | 排风净化系统 | 套 | 3 | 1、每季度检查保养空调外机组1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；2、每季度检查保养空气处理机柜1次，包括但不限于对机组内壁、表冷器、冷凝水盘等进行清洗、更换损坏的传感器等易损件；3、每季度检查保养所有风管1次，包括但不限于风管清洁、修补漏风点、风管加固等；4、提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
9 | 全新风恒温控湿空调机组 | 套 | 2
10 | 新风处理机组 | 套 | 2
11 | 多联机空调 | 套 | 1
六 | 儿一科 新生儿空调服务参数 |  |  |  | 报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容
1 | 清洗回风口 | 台 | 6 | 每周清洗一次
2 | 清洗排风口 | 台 | 7 | 每周清洗一次，包括2台挂式空调。
3 | 多联机空调 | 台 | 2 | 每季度检查保养所有空调外机1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
七 | 介入手术室空调服务参数 |  |  |  | 报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 维保内容
1 | 立式柜机滤网清洗保养 | 台 | 2 | 每周清洗一次
2 | 天花机送风口清洗保养 | 台 | 1 | 每两周清洗一次
3 | 多联机空调 | 台 | 1 | 每季度检查保养所有空调外机1次，包括但不限于故障检修、补充冷媒、清洗、更换易损件；提供不限次数的诊断维修人工技术服务；单个零配件1000元以内的零配件免费更换、单个零配件1000元以上（不包括1000元）的配件以市场价8折优惠更换。
4 | 柜式机组空调 | 台 | 2